## Foglio1
NOME DEL FORNTORE
| elementi di valutazione | descrizione | tipologia di criterio | puteggio max | sotto punti | DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE
5.2.1.3. | Garanzia (minimo 12 mesi) |  | quantitativo | 15
Garanzia avente ad oggetto tutte le prestazioni minime di base previste al punto 5 del capitolato tecnico, inclusi i pezzi di ricambio
|  | Garanzia di 12 mesi |  |  | 0
|  | Garanzia di 24 mesi |  |  | 8
|  | Garanzia di 36 mesi |  |  | 15
5.2.1.4. | Modalità di intervento in garanzia indicazione dei tempi di intervento durante il periodo di garanzia: |  | quantitativo | 8
|  | oltre le 24 ore |  |  | 0
|  | tra 12 e 24 ore |  |  | 4
|  | entro le 12 ore |  |  | 8
5.2.1.5. | Indice energetico (SEPR): |  | quantitativo | 5
Indice di efficienza di un chiller di processo "ad alta temperatura" alle condizioni nominali standard, rappresentativo delle variazioni del carico e della temperatura ambiente durante tutto l'anno, ex Regolamento (UE) 2016/2281 Allegato II Tabella 6. Il fornitore dovrà produrre i requisiti di informazione come da Allegato II Tabella 15 del Regolamento
|  | SEPR = 5,5 (SEPR base) |  |  | 0
|  | SEPR > 5,5 |  |  | 5
5.2.1.6. | Indice energetico ( h s,c ) oppure, in alternativa, Indice ESEER |  | quantitativo | 5
Indice complessivo di efficienza energetica stagionale del condizionatore d'aria o del refrigeratore d'ambiente, rappresentativo della stagione di raffreddamento, ex Regolamento (UE) 2016/2281 Allegato II Tabella 6. Il fornitore dovrà produrre i requisiti di informazione come da Allegato II Tabella 15 del Regolamento. Si assume il criterio di equivalenza h s,c = 39,34 ESEER
|  | h s,c = 179 ( h s,c base) oppure ESEER = 4,55 (ESEER Base) |  |  | 0
|  | h s,c > 179 ( h s,c base) oppure ESEER > 4,55 (ESEER Base) |  |  | 5
5.2.1.7. | Rampa di presa di carico | Indicare i Tempi (in minuti) necessari alla macchina per |  | 10
|  | a) passare da macchina spenta al 100% del carico | quantitativo |  | 5
|  | b) passare da macchina in "stand by caldo" al 100% del carico | quantitativo |  | 5
5.2.1.8. | Emissioni sonore | Livello di pressione sonora medio a 10 m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante calcolato dalla potenza sonora. Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 9614. | quantitativo | 5
|  | Pressione sonora base = 68 dBA |  |  | 0
|  | Pressione sonora < 68 dBA |  |  | 5
5.2.1.9. | CERTIFICAZIONI |  |  | 2
|  | Registrazione EMAS Regolamento Europeo n.1221/2009 | quantitativo (on/off) |  | 0.5
|  | SA 8000 | quantitativo (on/off) |  | 0.5
|  | UNI EN ISO 14001 | quantitativo (on/off) |  | 0.5
|  | ISO 45001:2018 (che sostituisce la BS OHSAS 18001:2007 che dal 12 marzo 2021 non è più valida) | quantitativo (on/off) |  | 0.5

## Foglio2
| II | 20% | III
OS 28 | 516000 | 619200